форма по ГОСТ Р 50571 16-99

Приложение А

- ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ (ПРОВЕРОК)

В соответствии с ГОСТ Р 50571.16-99

| № | Вид испытаний (проверок) | Пункты используемые при испытании | Измеряемые параметры | НД | Норма испытаний | Объем испытаний | Методика проверки | Протокол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА ЗДАНИЯ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Методика | Результаты |  |
|  |  |  |  |  |  |  | визуального | визуального |  |
|  |  |  |  | гост, |  |  | осмотра и | осмотра и |  |
|  | Визуальный осмотр и проверка |  |  | ГОСТ Р, ПУЭ, | Согласно ГОСТ, |  | проверки соответствия | проверки соответствия | Отступления от |
| 1 | соответствия смонтированной электроустановки проектной документации и правилам выполнения электромонтажных работ |  | Проектная документация и осмотр эл. установки | СНиП и т. П. | ГОСТ Р, ПУЭ, правилам выполнения эл. монтажных работ и т. П. | 100% | смонтированной эл. установки проектной документации и правилам выполнения | смонтированной эл. установки проектной документации и правилам выполнения | проектных решений должны быть согласован-ны с проектной организацией |
|  |  |  |  |  |  |  | электромонтаж- | электромонтажных |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ных |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | работ | работ |  |
| ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ |  |
| ВРУ и отходящие линии |  |
|  |  |  |  |  |  | Измеряется |  | Результаты |  |
|  |  |  |  | ПУЭ, |  | мегаомметром 1000 | Методика | измерений |  |
| 2 | Измерение |  | Сопротивление | П.1.8.37 | Не менее 0,5 | В при снятых | измерения | сопротивления |  |
|  | сопротивления изоляции |  | изоляции | (п.1) | мОм | плавких вставках и | сопротивления | изоляции |  |
|  |  |  |  |  |  | отключенных | изоляции | проводов и |  |
|  |  |  |  |  |  | нагрузках |  | кабелей |  |
| 3 | Испытание повышенным напряжением изоляции вторичных целей, схем защиты, управления, сигнализации и измерения ВРУ |  | Качество изоляции | ПУЭ п. 1.8.37 (п.2) | Не менее 0.5 мОм | Измеряется мегаомметром напряж.2500 В в течении 1 мин. | Методика испытания повышенным напряжением | Результаты испытания повышенным напряжением | Допускается испытание проводить напряжением 1000 В 50 Гц |
| 4 | Проверка работоспособности автоматических выключателей |  | Срабатывание электромагнит- ных и тепловых расцепителей | ПУЭ п.1.8.37. (п.3) | Согласно инструкции завода – изготовителя | Прогрузка первичным током, проверка в соответствии с инструкцией завода-изготовителя | Методика проверки работоспособ- ности автомати ческих выключателей | Результаты работоспособ- ности автоматических выключателей |  |
| 5 | Система АВР. Проверка на работоспособность |  | Способность автоматически переключаться с одного ввода на другой лри исчезновении напряжения на вводе | ПУЭ п. 1.8.37, (п.6) п.п.3.3.30-3.3.42 | Время срабатывания АВР, нормирование проектной документации по согласованию с энергоснабжающими организациями | Проверка функци-онирования системы осуществля-ется опробованием путем поочеред- ного отключения вводов со стороны питания | Методика проверки АВР | Результаты проверки устройств автоматического выключения резервного питания (АВР) |  |
| ЩЭ (ЩК): групповые электросети питания квартир |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Измеряется |  |  | При наличии |
|  |  |  |  |  |  | мегаомметром 1000 В |  |  | разделитель-ных |
|  |  |  |  |  |  | при снятых плавких вставках и |  | Результаты | трансформа-торов измеряется |
|  |  |  |  | ПУЭ |  | отключенных |  | измерений | сопротив- |
| 6 | Измерение сопротивления изоляции |  | Сопротивление изоляции | п.1.8.37. (п.1) | Не менее 0,5 МОм | нагрузках (Лампы из патронов светильников | Методика измерения сопротивления изоляции | сопротивления изоляции силовых и осветительных проводок | ление изоляции между обмот- ками и на корпус. |
|  |  |  |  |  |  | должны быть |  |  | цепи питания от |
|  |  |  |  |  |  | вывернуты) |  |  | трансформа-тора |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в сторону |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | нагрузки |

форма по ГОСТ Р 50571 16-99

| № | Вид испытаний (проверок) | Пункты используемые при испытании при испытании | Измеряемые параметры | НД | Норма испытаний | Объем испытаний | Методика проверки | Протокол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА ЗДАНИЯ |
| 7 | Проверка работоспособности автоматических выключателей |  | Срабатывание электромагнит- ных и тепловых расцепителей | ПУЭ п.1.8.37. (п.3) | Согласно инструкции завода – изготовителя | Прогрузка первичным током, проверка в соответствии с инструкцией завода-изготовителя | Методика проверки работоспособ- ности автомати ческих выключателей | Результаты работоспособ- ности автоматических выключателей |  |
| 8 | Проверка согласования параметров цепи "Фаза-нуль" с характеристиками аппаратов защиты |  | петля "фаза-нуль" | ПУЭ п.1.8.39 (п.4) п.3.1.8 | Измерение петли "фаза-нуль" | Проверяется непосредственно измерением тока короткого замы-кания на розетках групповых линий наиболее удален-ных квартир раз-личных питающих линий и фаз | Методика измерения полного сопротивления петли "Фаза-нуль" и токов КЗ | Результаты измерения пол-ного сопротив-ления петли "Фаза нуль и токов короткого замыкания" и токов КЗ | Допускается для групповых присоединений измерять у наиболее удаленных электричес- ких приемни-ков на розетках с заземленны-ми контактами |
| УСТРОЙСТВО (АППАРАТ) ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО) |  |
| 9 | Проверка работоспособности УЗО при возникновении токов утечки в защищаемой линии |  | Работоспособ-ность УЗО | ПУЭ, п. 1.8.37. (п.5), ГОСТ Р 50807-95 ГОСТ Р 51326.1-99 | Пределы работо-способности должны соответ-ствовать данным ГОСТ Р 0,51 <1 < 1 | Проверяется непосредственно ток срабатывания УЗО | Методика проверки срабатывания устройств защитного отключения | Результаты проверки устройства защитного отключения | С учетом требования проектной документации и документации завода-изготовителя |
| ЗАНУЛЯЮЩИЕ (ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ) УСТРОЙСТВА И ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ |  |
| 10 | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки |  | Электрическая цепь | ПУЭ п. 1.8.39 (п.2) | Не должно быть обрывов цепей и неудовлетвори-тельных контактов < 0,05 Ом | Выполняется осмотром и проверкой наличия цепи | Методика проверки защитных проводников и проводников уравнивания потенциала | Результаты проверки цепи между заземли-телями и заземляемыми элементами электрообору- дования вания |  |
| СИСТЕМА МОЛНИЕЗАЩИТЫ |  |
| 11 | Проверка сопротивления заземлителей и заземляющих устройств |  | Сопротивление растекания постоянному току | ПУЭ п. 1.8.39 (1,2,5) СО-153 34.21.122-2003 | <30 0м | Выполняется осмотром и проверкой сопротивления заземляющих устройств | Методика измерения сопротивления заземляющих устройств | Результаты измерения сопротивления растеканию заземляющих устройств |  |
| ВНУТРИКВАРТИРНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ С ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ |  |
| 12 | Проверка качества крепления розеток |  | Качество крепления | ГОСТ 7396. 0 89 | Испытание или визуальный осмотр | — | Методика проверки качества крепления розеток | Результаты испытаний коробок для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропровод-ке |  |
| 13 | Проверка качества крепления крюков для подвески светильников |  | Качество крепления крюков | СНиП 3.05.06-85 п.3.238 СП 31-110-2003 | 50кг | 10 мин. | Методика проверки качества крепления крюков | Результаты испытаний кон-струкций для крепления потолочных светильников |  |
| 15. АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСМОТРА И ИСПЫТАНИЙ, ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ |  |

Составил:                                    ____________________      ____________________      ____________________

(должность)                            (подпись)                                          (Ф.И.О.)

Проверил:                                  ____________________      ____________________      ____________________

(должность)                            (подпись)                                     (Ф.И.О.)